如东县人民医院

采

购

文

件

采购项目名称：   如东县人民医院外科大楼热水改造项目

采购人名称：                如东县人民医院

政府采购人式：                竞争性谈判

2024年12月

采 购 文 件 目 录

第一章  竞争性谈判采购公告…………………………………2

第二章  采购项目要求…………………………………………4

第三章  投标须知 ………………………… …………… …… 7

第四章  投标文件格式…………………………………………11

第五章  采购供需合同…………………………………………18

第一章   竞争性谈判采购公告（第二次）

项目概况

如东县人民医院外科大楼热水改造项目的潜在供应商应在如东县限额交易网获取采购文件，并于2025年 1 月 3 日上午10时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：如东县人民医院外科大楼热水改造项目

采购人式：竞争性谈判

预算金额： 38 万元

最高限价： 38 万元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：具体内容详见第二章项目需求，请仔细研究。

合同履行期限：40日历天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

时间：2024年12月 26 日至2025年1月 3日（北京时间，法定节假日除外）

地点：“如东县限额交易网-项目投标方 ”。

方式：凡有意参与投标的供应商须登录“如东县限额交易网-项目投标方 ”自行下载。

四、响应文件提交

截止时间：2025年 1 月 3 日上午10时00分（北京时间）

地点：“如东县限额交易网-项目投标方 ”。

五、开启

时间：2025年 1 月 3 日上午10时00分（北京时间）

地点：“如东县限额交易网-项目投标方 ”。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收投标保证金，采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易平台-项目投标方”参加开标会议并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。

3.解密时间：投标人解密限定在采购人确定解密时间后30分钟内完成（如因投标人个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：如东县人民医院

地址： 如东县掘港镇江海中路

- 项目联系方式

联系人：徐海锋

联系方式：13862799229

联系人：韩付林

联系电话：13646267780

第二章    采购项目要求

- 一、本项目改造方案

1、现有设备情况

6层楼顶（负责6-13层热水供应）配有1个30吨承压水箱；

20层楼顶（负责14-20层热水供应）配有1个40吨承压水箱。

2、改造组成

（一）、14-20层热水改造

在20楼楼顶安装4台10匹热泵空气能机组，结合太阳能板，共同解决病房热水供应问题。继续利用现有40吨承压水箱，并在水箱上开设∅63的循环口4个（原有太阳能热水系统保留）。

（二）、6-13层热水改造

在6楼楼顶安装4台10匹热泵空气能机组，结合太阳能板，共同解决病房热水供应问题。继续利用现有30吨承压水箱，并在水箱上开设∅63的循环口4个（原有太阳能热水系统保留）。

（三）、1-5层回水系统调整

将13-6层回水管接入5层供水管，并从2层增设一根总回水管至6层太阳能系统总回路，同时增加阀门以控制运行。

（四）、温控与自动化改造

在水箱内安装温度传感器，当回水管温度达到设定值时，自动停止循环泵运行。

（五）、手术室蒸汽管路改道

手术室加湿用蒸汽拟通过管道改造，利用供应室新增的电锅炉统一供汽。

3、技术需求：系统整体满足太阳能与空气源热泵自控需求，确保在合理温度范围内，太阳能和空气源热泵的加热工作能实现自动切换和控制功能，保证水箱温度稳定。

1）利用现有太阳能PLC控制逻辑，当太阳能系统热水温度T1≥40℃（可调）且水箱液位H1

≤2.0m（可调）时，自动开启太阳能热水系统电磁阀，将太阳能系统的热水引入水箱。当水箱液位达到设定满液位时，电磁阀自动关闭。

- 由现有PLC控制逻辑判断，当水箱液位H1≤1.0m时，自动开启自来水强制补水。当水箱

- 液位H1≥1.8m时，自动关闭补水。

- 当水箱内温度T2≤45℃（可调）时，空气源热泵热水机组将通过自动线控系统进行加热，

- 直至水温达到60℃（可调）。当水温达到设定值时，空气源热泵热水机组自动停止加热。

注：特别提醒请投标人自行对现场进行踏勘，对施工现场情况以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求。

4、空气源热泵参数

* 空气源热泵热水机

1.1 热水机制热方式：循环加热式，不得采用其它形式。

*1.2 热水机能效等级：一级能效。

(以第三方国家权威检测机构出具的有效检测报告或中国能效标识网截图为准，投标时提供第三方国家权威检测机构出具的有效检测报告或中国能效标识网截图复印件或扫描件)

*1.3 名义工况：单台热水机额定输入功率≤8.0KW；额定制热量≥38KW

（名义工况定义：环境干球温度20℃、湿球温度15℃；初始水温15℃，终止水温55℃）。

(以第三方国家权威检测机构出具的有效检测报告为准，投标时提供第三方国家权威检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件)

1.4 热水机噪音≤66db(A)。

1.5 热水机最高出水温度55℃。

1.6 制热水能力≥810L/h。

*1.7 热水机组适用环境条件：-26℃-46℃。（以电子样册或第三方国家权威检测机构出具的有效检测报告为准，投标时提供电子样册或第三方国家权威检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件）

1.8 融霜工况：按GB/T 21362-2008中6.4.7的方法进行融霜试验，测试结果，符合要求。

1.9 热水机压缩机必须采用变频高效全封闭涡旋压缩机，-30℃严寒环境下依然保持强劲制热水能力。

*1.10 热水机制冷剂必须采用R407C或R410A等环保制冷剂，不得采用R22。

(以第三方国家权威检测机构出具的有效检测报告为准，投标时提供以第三方国家权威检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件)

1.11 热水机换热器：铜铝复合高效换热翅片。

注：上述“技术性能及参数要求”中加“*”项目需按招标文件要求在投标时提供，未提供或未按规定提供相关证明材料的视为未实质性响应招标文件要求，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

二、付款条件：签订合同后支付合同总价的30%作为预付款；施工完成经验收合格，且正常运行三个月后支付合同总价的60%；项目投入使用满2年后支付剩余的10%。

三、其他要求：

1. 工期：40日历天。

2. 地点：如东县人民医院内。

3. 免费质保期限（自交货并验收合格之日起计）：质保2年。

4. 售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）在保修期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏,免费修复；无法修复的免费更换。保修期内，产品的维修、更换等所需一切支出（包括技术人员差旅费等支出）由成交供应商负责。成交供应商为采购人提供7*24小时故障解决方案。

（2）在保修期内非人为因素造成产品的故障或缺陷所产生的一切费用由成交供应商负责。成交供应商应保证在24小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。

（3）保修期后，成交供应商应对其提供的产品提供终身维护和技术支持。产品维修、更换只向采购人收取材料成本费。

5. 安全责任

成交供应商在本项目生产、运输、施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

6.成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

7.成交供应商所用所有材料进场须经采购人指定的专人验收，经采购人指定的专人验收合格同意（书面签署意见）后方可进场。采购人有权拒绝不合格材料及产品进场。

8.工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

9.成交供应商须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备以及完工后建筑垃圾全部清运出场，相关费用各投标人在报价时自行考虑，竣工结算不作调整。清理标准应得到采购人认可，否则，如发生相关费用由采购人在工程结算价款中扣除。

10.因施工场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算不作调整。

第三章  投标须知

一、说明

- 本采购文件中所称“采购人”为如东县人民医院，“投标人”为本项目投标供应商，“竞谈小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目中标供应商。

- 本采购文件仅适用于本次竞谈采购，解释权归采购人所有。

- 投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其他企业法人或自然人。

二、投标人资格要求

1、满足采购公告中合格竞谈供应商资格要求的规定。

2、满足本采购文件实质性条款的规定。

三、竞谈采购程序及成交原则

1、投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到采购人指定地点递交投标文件，参加投标。

2、竞谈小组根据采购文件要求对投标人进行资格审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件递交情况；

（2）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。

资格审查未通过的投标人作无效投标处理。

3、竞谈小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。

符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4、竞谈小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5、谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且投标报价最低的原则从合格投标人中确定成交供应商。如出现最终最低报价相同的情况，抽签确定成交供应商。

6、成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

7、成交供应商按照《成交通知书》的规定与采购人签订采购合同。

8、在合同签订之前，采购人有权对成交单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、提交相关证明材料、调查和实地考察等，如发现成交单位提供的材料虚假、对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报、不能按采购文件要求提供相关证明材料等情况，则采购人有权取消其签约资格，并在投标报价文件有效期内另行评定成交供应商，或重新组织采购。

9、签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。

四、无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人或投标产品的资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）投标文件资料漏项、字迹模糊，无法辨认的；

（7）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假、伪造、变造、过期资料的；

（8）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的货物验收、计量、价款结算支付办法；

（9）投标文件中有两个或者两个以上报价的；

（10）投标人改变本采购文件提供的清单中的计量单位、数量、价款结算支付办法的；

（11）不同法定代表人授权委托同一人作为授权委托人（即代理人）进行投标报价的；

（12）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，竞谈小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

（13）投标人的投标报价高于本项目最高限价的；

（14）投标人单位名称与报名时所登记的单位名称不符的。

（15）投标文件违反法律法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经竞谈小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过项目预算价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经批准后采购人可直接改变采购人式，现场继续组织采购活动。

五、报价要求

1、投标人应在完全满足采购需求的条件下，对采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按废标处理。

2、投标报价应包括完成本项目的所有料、工、税、费等全部费用。

3、报价应书写端正（投标文件中的报价须打印填列，格式见附件四）、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。竞谈小组不接受不完整或不正确的报价。竞谈小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

4、投标人投标文件中的报价为非最终报价。

5、在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组会以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

6、供应商最终总报价在货物（服务）数量没有增加，配置、服务标准没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即投标文件报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

7、各供应商最终报价结束后，如谈判小组认为最终总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最终总报价次低的供应商递补，以此类推。

六、投标要求

- 投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四章 投标文件格式”。

2、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

3、投标截止时间：2025年 1 月 3 日上午10时00分

4、投标文件送达地点：“如东县限额交易网-项目投标方 ”。

5、投标文件必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人递交。投标人法定代表人或法定代表授权委托人在竞谈过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

6、投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。

七、价款结算要求

本工程采用固定总价方式结算，报价为包括货物、运输（含上下车、二次搬运）、安装、调试、维保、培训、利润、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用以及合同履行过程中产生的所有费用。

- 其他说明

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的投标。

2、无论本次竞谈采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

3、投标人如对本采购文件中的需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。在采购过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。

4、采购人不解释落标原因，不退还投标文件。

采购人名称：如东县人民医院

地址：如东县江海西路2号。

联系人：徐海锋

联系方式：13862799229

第四章   投标文件格式

- 一、投标文件制作

1.投标文件分为资审文件和经济标文件两个部分。

2.各投标单位须按采购文件要求加盖投标人的电子签章或红色实物章印的“资审文件”的组成文件上传至“资审文件”内，将按采购文件要求加盖投标人的电子签章或红色实物章印的“经济标文件”的组成文件上传至“经济标文件”内。

二、投标文件内容

投标文件必须按照以下格式制作（采购文件后附的表格各投标人必须使用，不得更改，否则作无效标处理）

以下带*内容必须全部提供，并加盖投标人红色实物公章。投标人公章仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标竞谈小组有权拒绝或做无效投标处理。

A、资审文件部分：

*1、法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人身份证复印件；（自然人投标无须提供），复印件加盖投标人公章。

*2、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即代理人）身份证复印件；（自然人投标无须提供） ，复印件加盖投标人公章。

*3、有效的营业执照副本复印件；（自然人投标无须提供营业执照，但需提供自然人本人身份证复印件），复印件加盖投标人公章。

*4、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式见附件三）

*5、第二章采购项目要求中“*”项需要提供的相关证明材料复印件或扫描件。

6、投标人认为有必要提供的其它资料。

B、商务标部分：

*1、投标函（格式见附件五）；

*2、分项报价表（格式见附件六）；

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(加盖公章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

如东县人民医院：

本授权书声明：

我（姓名）  ，系（投标人全称）        的法定代表人，现授权（姓名）  为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加如东县人民医院外科大楼热水改造项目的投标报价，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人（即代理人）无转委权。

授权委托人（即代理人）情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

投标人单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年       月      日

附授权委托人（即代理人）身份证复印件：

附件三：投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_如东县人民医院外科大楼热水改造项目 _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：    年    月    日

附件四：

投 标 函

如东县人民医院：

一、采购项目名称：  如东县人民医院外科大楼热水改造项目

二、我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，并根据该项目采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，愿以人民币(大写)                       的投标总价，按采购文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

注：本工程最高限价为人民币：38万元，各投标单位投标文件中的报价低于（不含等于）最高限价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

- 附件五：分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水主机设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气能热泵 | 10匹 | 套 | 8 |  |  |  |
| 2 | 配套线控 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | PPR热水管 | Φ63 | m | 96 |  |  | 含配件 |
| 4 | PPR热水管保温 | B1橡塑海绵，厚度5mm |  |  |  |  |  |
| 5 | PPR阀门 | 同管径 | 项 | 4 |  |  | 含配件 |
| 6 | 水箱开孔加法兰及保温 |  | 项 | 4 |  |  |  |
| 7 | 循环泵 |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 热水管道改造 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ppr63热水管（保温） |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | de40ppr热水管（保温） |  | m | 32 |  |  |  |
| 10 | DN32阀门（铜质） |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | DN50法兰阀门（铜质） |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | DN50温控阀（铜质） |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | DN40法兰阀门（铜质） |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 防雨型电源配电箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 循环泵控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 桥架100*100*1.0（防水型） |  | m | 8 |  |  |  |
| 17 | ppr40*32外丝接头 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | ppr40内丝接头 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | ppr40弯头 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 20 | ppr40直接 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 21 | ppr40三通 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | DN40丝口法兰 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 12mm*45螺丝 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 24 | DN50*32三通 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | DN50丝口法兰 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 26 | DN65*50丝口三通 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | ppr50*40外丝接头 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | ppr63弯头 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 28 | ∮110吊箍、支架 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 29 | 楼层开孔∮110*400厚 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 30 | 开墙洞500*700*200（后修补） |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 31 | 电缆WDZ-YJY-4*35+16 |  | m | 185 |  |  |  |
| 32 | 电缆WDZ-YJY-4*25+16 |  | m | 109 |  |  |  |
| 33 | 电缆WDZ-YJY-5*6 |  | m | 110 |  |  |  |
| 34 | 控制电缆KVV-2*1.5 |  | m | 100 |  |  |  |
| 35 | 蒸汽管道改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 液位传感器 |  | 个 | 1 |  |  | 6楼水箱 |
| 37 | 温度传感器 |  | 个 | 1 |  |  | 6楼水箱 |
| 投标报价，大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 全费用综合单价为包括货物、运输（含上下车、二次搬运）、安装、调试、维保、培训、利润、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用以及合同履行过程中产生的所有费用。

- 2.投标报价必须和投标函中投标总报价一致，否则视为废标。

3.以上数量×全费用综合单价=合价，合价之和等于投标报价。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

- 第五章 采购供需合同

甲方(需方)：  如东县人民医院

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据               中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目内容

| 序 号 | 项 目 名 称 | 具体要求 | 数量 | 计量 单位 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目采购文件、工程量清单及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见“工程量清单” |  |  |  |

二、合同总金额：人民币（大写）

（小写）                          元

- 工期要求：       日历天。

四、质量要求：由成交供应商包工包料（除甲供材以外）组织实施，质量要求达到国家有关工程质量标准合格要求。

1．工程质量：合格。

2．质保期：2年，自项目验收合格之日起计。

3．因质量、施工、安装等问题而发生安全事故，成交供应商承担一切责任和后果。

4．乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供相关认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

5．乙方保证所供设备型号是最新的，且是用符合国家相关行业标准的优质材料和工艺制成、全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

6．乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，如换货或退货后仍验收不合格，则甲方有权解除本合同，设备作退货处理，乙方返还甲方已给付的设备款，乙方承担违约责任。由此引起的一切损失由乙方承担。

7．乙方须提前三天通知甲方，设备到货时间，以便甲方安排好接收工作。乙方负责运输（包括上、下力）；设备到货后，乙方应在二十四小时内开始进行设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方总务科联系，并与总务科共同参与开箱验收、安装调试，否则引起的一切责任由乙方承担。乙方在设备安装过程中所发生得人员安全、设备安全及其他所有意外事件与甲方无关，由乙方承担全部责任。

8．如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

9．设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作，直至通过验收。

五、结算方式：本工程采用固定总价方式结算，合同价为货物、运输（含上下车、二次搬运）、安装、调试、维保、培训、利润、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用以及合同履行过程中产生的所有费用。

六、工程地点：江苏省如东县。

七、验收：本项目结束后由采购人按规定组织验收，验收合格后签发验收单，施工方要出具完整的竣工验收资料两套。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

八、付款：由甲方按采购文件规定的程序付款。

签订合同后支付合同总价的30%作为预付款；施工完成经验收合格，且正常运行三个月后支付合同总价的60%；项目投入使用满2年后支付剩余的10%质保金。

九、履约担保：供方在签定本合同时向需方交纳本合同的履约保证金   /  元。该款在                                 /后由需方退还供方（无息）。

十、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）由于成交供应商原因造成工期延误，成交供应商应向采购人支付1000元/天的违约金。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

十一、相关要求：

1. 成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

2. 成交供应商所用所有材料进场须经采购人指定的专人验收，经采购人指定的专人验收合格同意（书面签署意见）后方可进场。采购人有权拒绝不合格材料及产品进场。

3. 工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

4.成交供应商须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备以及完工后建筑垃圾全部清运出场，相关费用各投标人在报价时自行考虑，竣工结算不作调整。清理标准应得到采购人认可，否则，如发生相关费用由采购人在工程结算价款中扣除。

5.因施工场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算不作调整。

十二、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、组成本合同的文件包括：

（⒈）本合同条款；

（⒉）本项目的采购文件和供方投标标文件；

（⒊）本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

（⒋）甲乙双方其它按规定约定事宜。

十四、本合同内容与采购文件如有冲突，以采购文件为准。

十五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十六、合同备案：本合同一式陆份。双方各执三份。

甲方（需方）（盖章）：                 乙方（供方）（盖章）：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：